La continuidad del servicio es la capacidad de la organización para seguir suministrando

productos o servicios a niveles predefinidos y aceptables, después de un incidente disruptivo.

(INTE ISO 22313-2015-SGCN Orientaciones).

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON LA CONTINUDAD DEL SERVICIO

2025

Control de Cambios

| Versión | Fecha | Realizado por | Motivo | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16/01/2026 | Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio | Final |  |

Control de Aprobación

| Sello | Elaboró | Revisó | Autorizó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio | Dirección Ejecutiva | Comité Técnico de Continuidad del Servicio |
|  | Firma | Firma | Firma |

Este documento es propiedad intelectual del Poder Judicial de la República de Costa Rica; y contiene información confidencial únicamente para uso interno de la Institución. Si usted no tiene permiso para este documento, debe devolverlo a la Dirección Ejecutiva y además, se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o realizar cualquier acción basada en este documento está estrictamente prohibido.

Contenido

1. 	Introducción	4

2.	Objetivo y Alcance del Documento	5

3.	Metodología	6

5. 	Resultados del análisis de vulnerabilidades	9

5.1. Riesgos asociados a la infraestructura física	9

5.2 Riesgos asociados al recurso humano	16

5.3. Riesgos asociados a los recursos tecnológicos	20

6.	Conclusiones	25

7.	Anexos	27

# 1. 	Introducción

La gestión de los riesgos de continuidad es parte de un Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio. Por ello, la norma INTE G130:2022/Cor 1:2023 “Sistemas de Gestión de Continuidad de Servicios para organizaciones públicas y sin fines de lucro- Requisitos y orientación para su uso” determina que la organización debe realizar la evaluación de riesgos a intervalos planificados y cuando haya cambios significativos dentro de la organización o el contexto en que opera.

Particularmente esta norma indica:

“8.2.3 Evaluación de riesgos

La organización debe implementar y mantener un proceso de evaluación de riesgos.

La organización pública y sin fines de lucro debe:

a) identificar los riesgos de disrupción para las actividades priorizadas de la organización y de los recursos requeridos;

b) analizar y evaluar los riesgos identificados;

c) determinar cuáles riesgos requieren tratamiento”.

La identificación y análisis de los riesgos de continuidad que enfrenta la institución debe contemplar tanto las fuentes internas como externas pertinentes para la consecución de los objetivos vinculados a la continuidad del servicio.

Los terremotos, tormentas, huelgas, pandemias, entre otros, son solo algunas de las amenazas a las que ha estado expuesto el Poder Judicial en los últimos años. Cuando ocurren, todas estas situaciones pueden causar la interrupción de las operaciones o servicios de la institución en diferentes áreas y niveles de impacto; y son las experiencias vividas las que han evidenciado estos riesgos y las consecuencias reales de su materialización.

El presente análisis de vulnerabilidades es un complemento al Informe de Actualización de Análisis de Riesgos de Continuidad del Servicio del Poder Judicial, aprobado por Consejo Superior en sesión N° 9-2024 celebrada el 6 de febrero de 2024, artículo XVII.

# 2.	Objetivo y Alcance del Documento

El objetivo general de este documento es realizar un análisis de las principales vulnerabilidades que afectan a los circuitos judiciales visitados durante la fase de seguimiento a la implementación del sistema de gestión de continuidad del servicio, durante el periodo 2025.

El alcance contempla la identificación y análisis de las amenazas de continuidad que enfrentan los diferentes circuitos judiciales según su propia realidad. De manera que el enfoque de este informe aborda la identificación de tales amenazas, a la luz de los eventos disruptivos materializados o que presentan mayor probabilidad de ocurrencia dentro de cada circuito.

Se incluyen en el presente informe los siguientes circuitos judiciales:

- Liberia

- Limón

- Nicoya

- Santa Cruz

- Sarapiquí

- Pococí

- Pérez Zeledón

Los resultados de esta evaluación ayudarán a la institución a determinar las opciones de gestión de riesgo adecuadas, así como priorizar las medidas de protección y mitigación que formarán parte de la estrategia de continuidad del servicio.

# 3.	Metodología

Para la realización del presente análisis de vulnerabilidades se toma como base lo indicado en el Informe de Actualización de Análisis de Riesgos de Continuidad del Servicio del Poder Judicial, aprobado por Consejo Superior en sesión N° 9-2024 celebrada el 6 de febrero de 2024, artículo XVII, el cual señala como escenarios de riesgo de continuidad los siguientes:

- Indisponibilidad de la infraestructura física

- Indisponibilidad del recurso humano

- Indisponibilidad de la tecnología (parcial o total)

- Indisponibilidad o carencia de proveedores o insumos

Una vez lo anterior, se realizaron entrevistas con las jefaturas de las administraciones regionales de los circuitos señalados para aplicar una lista de verificación de vulnerabilidades asociadas a cada escenario de riesgo en cada circuito.  En la citada lista de verificación se incluyen variables para la evaluación de cada amenaza, relacionadas con su origen, el cual puede ser deliberado, accidental, programado o generado por el ambiente.

Posteriormente se conjuntó la información y se realizó el análisis tomando en cuenta las dimensiones de la evaluación de riesgos, tales como frecuencia y magnitud. En este caso, los valores para evaluar la frecuencia de ocurrencia de la amenaza son:

- Muy probable

- Bastante probable

- Probable

- Poco probable

- Improbable

En cuanto a la magnitud, los valores empleados fueron:

- Muy alto

- Alto

- Moderado

- Bajo

- Muy bajo

A partir de lo anterior, se determina el grado de vulnerabilidad asociado, tomando los siguientes valores:

- Alto

- Medio

- Bajo/Muy bajo

Cabe señalar que el informe resume las amenazas con vulnerabilidad Alta y Media, tomando como parámetro el nivel de riesgo aceptable definido en el SEVRI institucional.

Finalmente, se resaltaron las principales amenazas a las que están expuestas las edificaciones en cada localidad, cuyo resultado se expone en el siguiente apartado de este documento.

Cabe indicar que el plano completo de las vulnerabilidades encontradas en cada circuito se puede encontrar en el Anexo 1 de este documento.

# 5. 	Resultados del análisis de vulnerabilidades

## 5.1. Riesgos asociados a la infraestructura física

A partir de la aplicación de las listas de verificación, en lo referente a la indisponibilidad de la infraestructura física, se tiene que, de manera general, las principales amenazas detectadas son las siguientes:

- Fuego

- Daño por agua

- Recurrencia de fallas eléctricas

- Corte del suministro eléctrico

- Falla en el sistema de aire acondicionado

- Alta incidencia de criminalidad

- Inseguridad de la zona

Particularmente, se tiene el siguiente detalle según el circuito judicial:

- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia):

La Administración Regional señala que las situaciones más riesgosas tienen que ver con el cableado eléctrico en mal estado. Asimismo, el edificio presenta vulnerabilidad media en aspectos relacionados con:

Contaminación: Malos olores en servicios sanitarios por problemas en tuberías, así como problema de plaga de murciélagos en algunas partes del edificio, entre otros.

Edificaciones en mal estado: problemas con goteras y canoas en mal estado.

Inundaciones: el edificio tiene problemas de desagües obstruidos por las raíces de árboles que se conjugan con el desnivel de la entrada principal. Ya se ha materializado esta situación en época de invierno.

Falla en el aire acondicionado: se han dado problemas por falta de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Actualmente un aire acondicionado no cuenta con contrato de mantenimiento, aunque ya se encuentra en proceso de contratación.

Inseguridad de la zona: producto del crimen organizado, se tiene una mayor percepción de inseguridad en la zona.

- I Circuito Judicial de Limón (Limón):

En estas edificaciones las amenazas con vulnerabilidad más alta se refieren a aspectos como:

Polvo, corrosión: debido a la cercanía con el mar esta situación es bastante probable y tiene una magnitud alta.

Sismos: dependiendo de la magnitud del sismo, los efectos pueden ser muy altos, como ya ha ocurrido en el pasado.

Fenómenos meteorológicos: la Administración del circuito indica que podría darse afectación por huracanes.

Recurrencia de fallas eléctricas: a pesar de que se cuenta con generador eléctrico en el edificio principal, en otras zonas del circuito como Batán y Bribrí son muy recurrentes las fallas eléctricas y, en el caso de Batán, no se cuenta con generador eléctrico. No obstante, se menciona que en Bribrí sí se tiene generador, pero presenta fallas y existe un proyecto para construir un nuevo edificio con todas las condiciones necesarias.

Alta incidencia de criminalidad: debido al incremento del crimen organizado esta amenaza es muy probable y tiene una magnitud alta.

Inseguridad en la zona: por las mismas razones anteriormente señaladas.

Otras condiciones adversas del entorno geográfico: se indica que hay muchos indigentes en la zona y también la cercanía al mar son dos factores de riesgo.

Por otra parte, hay otras amenazas con vulnerabilidad media que se resaltan en este análisis:

Fuego: sucedió un incidente con un microondas, aunque el edificio cuenta con mecanismos de supresión y detección de incendios.

Daño por agua: hay muchas goteras en el edificio.

Ataques externos (terrorismo-vandalismo-explosivos): es una situación que puede materializarse en cualquier momento debido al incremento de la criminalidad.

Fallas en aires acondicionados: esta situación ya se ha materializado en el edificio.

- II Circuito Judicial de Limón (Pococí):

En el caso del cantón de Pococí, las principales amenazas con vulnerabilidad alta son las siguientes:

Daño por agua: la tubería del edificio principal está algo obsoleta y hay muchas goteras.

Edificaciones en mal estado: algunos de los edificios de la zona de Siquirres están en muy mal estado, principalmente el Juzgado Penal.

Ataques externos (terrorismo-vandalismo-explosivos): de hecho, se están tomando acciones ante este tipo de situaciones, tales como las tapias alrededor del edificio principal y los controles de acceso.

Corte de suministro eléctrico: es una situación muy recurrente en la zona.

Recurrencia de fallas eléctricas: debido a la alta incidencia en cortes eléctricos, se está realizando un estudio de calidad de la energía en el edificio.

Falla en el aire acondicionado: se indica que los aires acondicionados nuevos no arrancan después de que hay cortes eléctricos.

Alta incidencia de criminalidad: ha crecido la cantidad de incidentes en la zona.

Inseguridad de la zona: las edificaciones del circuito son vulnerables.

Otras condiciones adversas del entorno geográfico: se presentan riesgos asociados a la seguridad, por las razones anteriormente señaladas.

Otras amenazas con vulnerabilidad media que se presentan en este circuito se asocian con las siguientes:

Fuego: se cuenta con supresión de incendios y alarmas, pero es una situación probable.

Contaminación: se cuenta con planta de tratamiento de aguas negras, aunque también es una situación probable.

Destrucción del inmueble: el edificio principal se ubica cerca de mantos acuíferos.

Polvo, corrosión: hay problemas de pintura y corrosión.

Cableado eléctrico en mal estado: se señala que se realizó un reacondicionamiento eléctrico y se está tramitando una verificación eléctrica para determinar el estado del cableado.

Inundaciones y fenómenos meteorológicos: se dan muchas tormentas eléctricas lo que causa ingreso de agua al interior del edificio. Como ejemplo, se indica que se desprendieron láminas de policarbonato del techo del edificio durante una tormenta.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya):

Las amenazas con vulnerabilidad alta de esta localidad son las siguientes:

Daño por agua: se ha presentado en el edificio y las consecuencias han sido importantes, ya que se han mojado expedientes y se ha dañado cielo raso y equipos de cómputo.

Inundaciones: se indica que se inundaba la parte de atrás de la sala de juicio del primer piso, sin embargo, se construyó un drenaje hacia la calle pública y actualmente ya no se da el problema.

Corte de suministro eléctrico: afectan el servicio público cuando no están programados, principalmente porque se ven afectados los aires acondicionados y ventilación de oficinas y salas de juicio.

Recurrencia de fallas eléctricas: por las mismas razones anteriormente expuestas.

Falla en el aire acondicionado: genera inconformidad de las personas usuarias, debido a las condiciones climáticas de la zona.

Otras amenazas con vulnerabilidad media en la localidad son:

Fuego: es una situación que puede darse en cualquier momento.

Sismos: con el terremoto de Nicoya se interrumpieron servicios durante el día del evento, después por el daño a la estructura, se reforzó el edificio.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz):

En esta localidad, las principales amenazas son:

Destrucción del inmueble: en el pasado, el edificio resultó muy afectado por el terremoto de Nicoya en el año 2012.

Sismos: las mismas razones expuestas anteriormente.

Falla en el aire acondicionado: el chiller del edificio no cuenta con contrato de mantenimiento.

Por otra parte, algunas amenazas con vulnerabilidad media para este circuito son:

Fuego: en el edificio no se cuenta con sistema de detección ni supresión de incendios.

Daño por agua: se han presentado fugas en tuberías y fallas en sistema de bombeo.

Inundaciones: se han presentado problemas por inundaciones en la zona, no se ha visto afectado el edificio, pero sí el personal.

Fenómenos meteorológicos: fenómenos climáticos que generan inundaciones.

Corte de suministro eléctrico: se han presentado fallas en el panel de la planta eléctrica. Por otra parte, las UPS están obsoletas y para el periodo 2025 se tenía prevista la compra de las UPS centrales del edificio.

- Tribunales de Sarapiquí:

En los edificios ubicados en esta localidad se presentan las siguientes amenazas con vulnerabilidad alta:

Inundaciones: es una situación muy frecuente que, al menos, ocurre una vez al año.

Corte de suministro eléctrico: en los edificios separados hay más probabilidad de ocurrencia de esta situación ya que no tienen planta eléctrica en ningún edificio, solo UPS en los cuartos de cómputo.

En cuanto a amenazas con vulnerabilidad media, se presentan las siguientes:

Daño por agua: se dio un caso accidental debido a que se dejó una tubería abierta, pero también se ha dado por goteras en los edificios.

Recurrencia de fallas eléctricas: por la misma razón expuesta en la amenaza sobre corte de suministro eléctrico.

Falla suministro de agua potable: se ha dado por trabajos donde se corta la tubería. El edificio principal tiene tanque que abastece el OIJ, Juzgado de Pensiones y Juzgado Contravencional. El edificio de la Administración tiene tanque, pero no funciona bien, por lo que han recurrido al uso de estañones.

- I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón):

En Pérez Zeledón las principales amenazas son las siguientes:

Recurrencia de fallas eléctricas: es una situación bastante probable y con una magnitud, de materializarse, alta.

Alta incidencia de criminalidad: se ha incrementado mucho en la zona esta situación. Señala el Administrador Regional que van a eliminar el cajero del Banco Popular del edificio ya que es un riesgo muy alto tenerlo en la entrada.

Inseguridad en la zona: por las mismas razones indicadas anteriormente.

Se presentan las siguientes amenazas con vulnerabilidad media en la localidad:

Desastres industriales: hay una gasolinera cerca o negocios cercanos que trabajan con gas. No obstante, se cuenta con equipos de detección de humo y supresión de incendios (principalmente en edificios anexos, el edificio principal solamente cuenta con detectores de humo). Se indica que ha ocurrido la explosión de un transformador cercano y se advierte que hay líneas de alta tensión cerca del edificio. Todas estas situaciones se convierten en fuentes de un riesgo mayor.

Ataques externos (terrorismo-vandalismo-explosivos): no es una situación que haya ocurrido como tal, pero pudiera pasar.

Inundaciones: hay problemas de goteras en el techo del edificio principal.

Fenómenos meteorológicos: se indica que ante situaciones de esta naturaleza el pararrayos no funciona.

Corte de suministro eléctrico: el edificio principal cuenta con generador eléctrico, pero esta situación la sufren los despachos en los edificios anexos porque no tienen esta protección.

## 5.2 Riesgos asociados al recurso humano

Referente al escenario de indisponibilidad del recurso humano, del análisis efectuado se desprende que las principales amenazas generales en todos los circuitos evaluados son las siguientes:

- Imposibilidad de suplir el puesto

- Inundaciones

- Permisos

- Inseguridad en la zona

- Alta incidencia de criminalidad

A continuación, se presenta el detalle para cada circuito judicial evaluado.

- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia):

En este caso, la Administración señala que las principales amenazas, con una vulnerabilidad media, son las siguientes:

Ausencias repentinas: se aprecia una afectación por el fenómeno del “burnout” y el envejecimiento del personal.

Inundaciones: se han presentado situaciones por fenómenos climáticos con abundancia de lluvias que afectan al personal para poder llegar a sus centros de trabajo.

Imposibilidad de suplir el puesto (escasez de personal idóneo): en ocasiones se complica la sustitución del personal.

- I Circuito Judicial de Limón (Limón):

Se presentan las siguientes amenazas con vulnerabilidad media en la localidad:

Inundaciones: ha ocurrido con algunos colaboradores de la Administración que han tenido problemas por inundaciones en sus viviendas.

Fenómenos meteorológicos: se han suscitado eventos por lluvias con viento, caída de árboles que dificultan el traslado del personal.

Imposibilidad de suplir el puesto (escasez de personal idóneo): se presenta que algunos puestos son más complicados de suplir, como el del obrero de mantenimiento.

- II Circuito Judicial de Limón (Pococí):

En esta zona geográfica, se presentan situaciones con una alta vulnerabilidad, asociadas a la seguridad en la zona.

Alta incidencia de criminalidad e inseguridad en la zona: es algo constante e, incluso, ya asesinaron a un agente del OIJ.

Asimismo, la zona presenta las siguientes amenazas con vulnerabilidad media:

Enfermedad contagiosa: se indica que en la zona hay mucho zancudo que propaga enfermedades como el dengue y lo que se les ha proporcionado es repelente contra mosquitos.

Permisos: en la Oficina de Comunicaciones Judiciales de Siquirres el personal es muy adulto y se presentan constantes afectaciones de salud.

Inundaciones: es una situación probable, aunque la mayoría del personal no vive lejos.

Fenómenos meteorológicos: se ha dado el caso de caída de árboles por vientos fuertes lo que dificulta el traslado del personal.

Indisponibilidad de vías: al igual que en el caso anterior, las fuertes lluvias y vientos provocan el cierre de vías dificultando al personal poder trasladarse.

Imposibilidad de suplir el puesto (escasez de personal idóneo): la Administración del circuito señala que en Siquirres cuesta encontrar personal sustituto, en Guápiles es más fácil. En el caso de los obreros y personal de seguridad no ha habido tanto problema para sustituir, pero si se llegara a incapacitar alguien más sí se podría complicar, ya que solamente se cuenta con un obrero y un chofer-obrero. En Siquirres deberían tener otro obrero, pero no se cuenta con ese recurso.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya):

En relación con el escenario de riesgo en análisis, en esta localidad se presentan básicamente tres amenazas con alta vulnerabilidad.

Enfermedad contagiosa: cuando una persona está con virus en la oficina es muy probable que los demás compañeros se contagien. Regularmente se incapacitan, al menos, tres personas por ciclo de contagio, lo que genera un problema para las oficinas.

Inundaciones: existen personas que tienen sus casas de habitación en zonas rurales y deben pasar por ríos que se desbordan.

Sismos: se han visto afectadas las personas pues no se pueden desplazar hacia sus trabajos por caída de árboles o materiales en las carreteras, producto de un sismo.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz):

De igual forma, en la localidad se presentan tres amenazas con vulnerabilidad alta. Estas son las siguientes:

Ausencias repentinas: el ausentismo del personal de seguridad es bastante probable y con un nivel de magnitud alto también.

Inundaciones: se ha presentado la dificultad de traslado del personal que reside en otras zonas, cuando hay inundaciones en época lluviosa.

Imposibilidad de suplir el puesto (escasez de personal idóneo): se da sobre todo con el personal de seguridad.

- Tribunales de Sarapiquí:

Referente al recurso humano, en esta localidad se presentan varias amenazas con vulnerabilidad media, tales como:

Permisos: se señala que cuando se ausenta el personal telemático se convierte en una situación problemática.

Inundaciones: se cierran vías y el personal no puede llegar a sus centros de trabajo.

Imposibilidad de suplir el puesto (escasez de personal idóneo): se indica que, en el caso de la secretaria, quien tiene diferentes funciones ya que atiende personas usuarias, brinda hojas de delincuencia y certificaciones de pensión, por lo que cuesta encontrar quien la sustituya. Podría darse la posibilidad de solicitar un cambio en el perfil de puesto para que sea más fácil la sustitución.

Alta incidencia de criminalidad: se indica que a partir del año 2020 se incrementó la criminalidad en la zona.

Inseguridad de la zona: por las mismas razones expuestas anteriormente, además, se indica que se han dado amenazas contra funcionarios judiciales.

- I Circuito Judicial de la zona sur (Pérez Zeledón):

En Pérez Zeledón se presentan seis amenazas con vulnerabilidad media:

Permisos

Ausencias repentinas

Inundaciones

Sismos

Alta incidencia de criminalidad

Inseguridad de la zona

En todos los casos el Administrador del circuito señala que, aunque son situaciones probables que pueden afectar al personal, existen mecanismos para sustituirlos sin que el impacto sea muy alto, además de que, a su criterio, estas situaciones no son recurrentes.

## 5.3. Riesgos asociados a los recursos tecnológicos

Finalmente, en torno al escenario de riesgo relacionado con la indisponibilidad de la tecnología, las principales amenazas identificadas en los diferentes circuitos judiciales son:

- Daño por agua

- Falla en sistemas de información

- Inexistencia de planta eléctrica o UPS

- Inundaciones

- Fuego

El detalle de cada circuito se muestra a continuación:

- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia):

En esta localidad se identifican dos amenazas con vulnerabilidad alta, las cuales se indican a continuación:

Daño por agua: se han presentado goteras en temporada de lluvias en zonas cercanas a los cuartos de tecnología, por lo que es una situación probable con una magnitud muy alta.

Cableado eléctrico o de red en mal estado: se señala que existe una situación de sobrecarga en centros de carga de oficinas y tableros.

Adicionalmente, con una vulnerabilidad media se tiene la siguiente amenaza:

Fuego: en el edificio de Liberia no se cuenta con sistemas de detección ni supresión de incendios.

- I Circuito Judicial de Limón (Limón):

Se identifican tres amenazas relacionadas con la indisponibilidad de la tecnología, una con vulnerabilidad alta y dos con vulnerabilidad media.

Falla en sistemas de información: se indica que los sistemas, en general, fallan con mucha frecuencia, lo que genera efectos adversos en la prestación del servicio.

Con vulnerabilidad media se tienen las siguientes:

Polvo, corrosión: se señala que la corrosión afectó la UPS.

Inexistencia de planta eléctrica o UPS: se tuvo un incidente con la UPS hace algunos años. No ha vuelto a suceder ningún incidente relacionado. Los contratos de mantenimiento se encuentran en proceso de renovación, así como de la planta y los aires acondicionados.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya):

Se presentan tres amenazas con una vulnerabilidad alta. Estas son las siguientes:

Daño por agua: se ha detectado agua mediante la alarma del cuarto de servidores, ocasionado porque se quebró un tubo de agua potable, el cual fue reparado.

Sismos: con el terremoto de Nicoya se tuvieron que desconectar los servidores y la comunicación se interrumpió.

Falla en el aire acondicionado: se señala que ha ocurrido que los aires acondicionados se condensan, lo que genera humedad en el cuarto de TI.

- II Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz):

Sobre el tema, en esta localidad se han identificado tres amenazas con vulnerabilidad alta.

Destrucción del inmueble: en el pasado, el edificio resultó afectado por el sismo de 2012.

Sismos: misma explicación que el punto anterior.

Falla en el aire acondicionado: el chiller del edificio no cuenta con contrato de mantenimiento.

Por su parte, se presentan cuatro amenazas con vulnerabilidad media, las cuales se exponen a continuación:

Fuego: en el edificio no se cuenta con sistemas de detección ni supresión de incendios.

Daño por agua: se han presentado fugas en tuberías y fallas en el sistema de bombeo.

Inundaciones: se han presentado problemas por inundaciones en la zona. Se indica que el edificio en Carrillo fue el más afectado por las inundaciones del año 2024.

Recurrencia de fallas eléctricas: se han presentado fallas en el panel de la planta eléctrica. Por otra parte, las UPS están obsoletas y para el periodo 2025 se tenía prevista la compra de las UPS centrales del edificio. En el año 2024 la planta falló por un aspecto de mantenimiento correctivo.

- Tribunales de Sarapiquí:

Es importante aclarar que, en la localidad, los despachos están separados en varios locales de alquiler y la amenazas se replican en cada caso. Estas son:

Corte de suministro eléctrico: las oficinas señalan que ocurre con mucha frecuencia.

Inexistencia de planta eléctrica o UPS: cuentan con UPS, pero no planta y se tiene equipo de cómputo y cuarto de servidores. Solamente un local cuenta con planta eléctrica.

Falla en sistemas de información: se indica que los sistemas tienen a ser muy lentos.

Con una vulnerabilidad media se presenta una amenaza relacionada con:

Daño por agua: se han dado problemas por goteras, además, el espacio donde se ubican los equipos de comunicaciones tiene un baño a la par, por lo que puede haber problemas de esta naturaleza.

- II Circuito Judicial de Limón (Pococí):

Se identifican cinco amenazas con alta vulnerabilidad:

Fuga de información: se indica que esta situación se da mucho, según lo informan los despachos, sobre todo en la materia penal.

Corte de suministro eléctrico: se indica que Guácimo tiene problemas de falla eléctrica y de telefonía.

Falla en equipos servidores y de base de datos: se indica que se dio una alarma en la UPS y se tuvo que bajar el cuarto de servidores. Además, indican que las tabletas que usan los notificadores se pegan mucho.

Falla en sistemas de información: Se señala que se dan muchas fallas en el sistema SIAGPJ.

Por otra parte, se identifican tres amenazas con vulnerabilidad media:

Fenómenos meteorológicos: existe la posibilidad de tormentas eléctricas que afectan los equipos informáticos.

Inexistencia de planta eléctrica o UPS: se cuenta con planta eléctrica en el edificio, sin embargo, el pararrayos está en mal estado. Se están tramitando contratos de mantenimiento dado que actualmente no tienen.

- I Circuito Judicial de la zona sur (Pérez Zeledón):

En la zona se presentan tres amenazas con vulnerabilidad alta, estos son:

Fuga de información: se indica que no se tiene conocimiento de que haya pasado, pero sí es algo que podría pasar, por eso la evaluación refleja una frecuencia probable y una magnitud muy alta.

Inexistencia de planta eléctrica o UPS: se indica que en los edificios anexos no se cuenta con planta eléctrica.

Falla en sistemas de información: se indica que el sistema SIAGPJ falla recurrentemente.

Con vulnerabilidad media se presentan dos amenazas:

Daño por agua: se dio un incidente causado por goteras que cayeron justo en el centro de datos.

Incumplimiento de proveedores de servicios: se dio un incumplimiento con un proyecto relacionado con la salida de emergencia, aunque no está vinculado directamente con tecnología.

# 6.	Conclusiones

Una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que la mayoría de los circuitos judiciales visitados presentan, de manera general, las mismas amenazas que se listan a continuación:

- Fuego

- Daño por agua

- Recurrencia de fallas eléctricas

- Corte del suministro eléctrico

- Falla en el aire acondicionado

- Alta incidencia de criminalidad

- Inseguridad de la zona

- Imposibilidad de suplir el puesto

- Permisos

- Falla en sistemas de información

- Inexistencia de planta eléctrica o UPS

- Inundaciones

En virtud de lo anterior, se considera importante que las Administraciones, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, puedan tomar las acciones pertinentes para minimizar los riesgos asociados a la materialización de las amenazas señaladas.

# 7.	Anexos

| Lista de verificación vulnerabilidades conjuntada |  |
| --- | --- |